Zawód : Technik elektryk

Symbol cyfrowy: 311[08]

Numer zadania: 1

Czas trwania egzaminu : 240 min

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNEGO

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Treść zadania

W budynku szkolnym na korytarzu zamontowana jest oprawa oświetleniowa metalowa typ  OWM1/230, w której żarówka 100W jest załączana dwoma łącznikami schodowymi, zgodnie ze schematem (załącznik 1). Instalacja podtynkowa prowadzona w rurkach jest zasilona z sieci typu TN-C o napięciu 230V, częstotliwości 50 Hz. Obwód oświetleniowy wykonany został przewodem ADY 1x1,5 mm2 i zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A. Podczas eksploatacji tej instalacji oświetleniowej nastąpiło uszkodzenie, w wyniku którego żarówka nie zawsze się świeci przy naciśnięciu łączników.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia w instalacji elektrycznej.

Projekt realizacji powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej

2. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i dołączonej dokumentacji

3. Wykaz prawdopodobnych przyczyn usterki

4. Opracowanie algorytmu prac związanych z lokalizacją i usunięciem uszkodzenia z uwzględnieniem ich kolejności

5. Wykaz metod, technik i urządzeń do kontroli parametrów instalacji wraz ze schematami pomiarowymi oraz lokalizacji uszkodzenia

Dokumentacja powinna zawierać:

1. Analizę otrzymanych wyników i wskazanie przyczyny usterki

2. Opis wykonania naprawy danego urządzenia

3. Wykaz narzędzi, przyrządów i materiałów koniecznych do usunięcia usterki

4. Propozycje modernizacji istniejącej instalacji oświetleniowej z uwzględnieniem typu sieci, jej wykonania oraz elementów wchodzących w jej skład wraz ze schematem zmodernizowanej instalacji.

5. Wskazania eksploatacyjne dla użytkownika.

Załącznik 1

1. Schemat instalacji oświetleniowej

2. Schemat montażowy instalacji oświetleniowej

Załącznik 2

Wyniki pomiarów

Pomiary przewodów L – P1L1 0  P1L1 – Q111 0  Q114 – P1L2 0  P1L2 – P2L5 0  P2L5 – Q214  Q211 – P2L6 0  P2L6 – H12 0  Q113 – P1L3 0  P1L3 –P2L4 0  P2L4 – Q213 0  N –P1N1 0  P1N1 – P2N2 0  P2N2 – H11 0 

Pomiary wyłączników POZYCJA I Q1 11-14  Q1 13-14  Q1 11-13  Q2 11-14  Q2 13-14  Q2 11-13  POZYCJA II Q1 11-14  Q1 13-14  Q1 11-13  Q2 11-14  Q2 13-14  Q2 11-13 

ŻARÓWKA H1 576  WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 0 

Załącznik 5

Karta oceny stanu technicznego poszczególnych elementów i połączeń

| Pomiary przewodów | Wnioski |
| --- | --- |
| L – P1L1 0  P1L1 – Q111 0  Q114 – P1L2 0  P1L2 – P2L5 0  P2L5 – Q214  Q211 – P2L6 0  P2L6 – H12 0  Q113 – P1L3 0  P1L3 –P2L4 0  P2L4 – Q213 0  N –P1N1 0  P1N1 – P2N2 0  P2N2 – H11 0  |  |

| Pomiary wyłączników | Wnioski |
| --- | --- |
| POZYCJA I Q1 11-14  Q1 13-14  Q1 11-13  Q2 11-14  Q2 13-14  Q2 11-13  POZYCJA II Q1 11-14  Q1 13-14  Q1 11-13  Q2 11-14  Q2 13-14  Q2 11-13  |  |

| Elementy badane | Wnioski |
| --- | --- |
| ŻARÓWKA H1 576  WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 0  |  |